## Hoja 1
ICF050 | Ud | Fancoil de cassette, sistema de dos tubos.
Fancoil de cassette, sistema de dos tubos, de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 2,03 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,69 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,418 m³/h, caudal de aire nominal de 360 m³/h y potencia sonora nominal de 38 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42ftc300ab |  | Ud | Fancoil de cassette, sistema de dos tubos, de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 2,03 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,69 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,418 m³/h, caudal de aire nominal de 360 m³/h y potencia sonora nominal de 38 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 921.73 | 921.73
mt42vsi010eh |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 1 | 112 | 112
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 1065.63
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 3.812 | 22.74 | 86.68
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 3.812 | 20.98 | 79.98
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 166.66
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 1232.29 | 24.65
Coste de mantenimiento decenal: 351,94€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1256.94