## Hoja 1
IOJ062 | Ud | Sellado de paso de cables de medianas dimensiones, con revestimiento intumescente y panel de lana mineral. Sistema "PROMAT".
Sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro de 15 cm de espesor, a través de una abertura de 100 cm², para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 90, según UNE-EN 1366-3, con panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, 145 kg/m³ de densidad, revestido por su cara exterior con una capa de 1 mm de espesor de revestimiento en base acuosa Promastop-CC "PROMAT" y otra capa del mismo material, de 1 mm de espesor aplicada sobre cables y canalizaciones de cables, en una longitud de 350 mm, y en las juntas.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt16lra020ggs |  | m² | Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,05 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, capacidad de absorción de agua a corto plazo <=1 kg/m² y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3. |  | 0.01 |  | 33.52 | 0.34
mt41php050a |  | kg | Revestimiento en base acuosa Promastop-CC "PROMAT", Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, apto para ser pintado, clase X, según EOTA TR024. |  | 0.041 |  | 16.9 | 0.69
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 1.03
2 |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. |  | 0.066 |  | 20.78 | 1.37
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 1.37
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 2.4 | 0.05
Coste de mantenimiento decenal: 0,27€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 2.45
Referencia y título de la norma |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones