## Hoja 1
IUB025 | m | Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 4 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 50 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en barra, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señalización. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.065 | 14.61 | 0.95
mt35aia080fh |  | m | Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 2 | 10.53 | 21.06
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 12.09 | 12.09
mt35cun350a |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-4. | 4 | 3.24 | 12.96
mt35www030 |  | m | Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. | 1 | 0.26 | 0.26
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 47.32
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.007 | 10.58 | 0.07
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.054 | 4 | 0.22
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.001 | 121.25 | 0.12
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.41
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial 1ª construcción. | 0.091 | 23.1 | 2.1
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. | 0.091 | 21.69 | 1.97
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.274 | 23.74 | 6.5
mo102 |  | h | Ayudante electricista. | 0.226 | 21.9 | 4.95
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 15.52
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 63.25 | 1.27
Coste de mantenimiento decenal: 2,58€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 64.52