## Hoja 1
IBS025 | Ud | Unidad interior de aire acondicionado, de cassette.
Unidad interior de aire acondicionado de cassette de 4 vías, sistema VRF, para gas R-410A, modelo Mini WindFree AM015NNNDEH/EU "SAMSUNG", alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica 1,5 kW, potencia calorífica 1,7 kW, consumo eléctrico en refrigeración 18 W, caudal de aire a velocidad alta/media/baja 8,2/7/6,3 m³/min, presión sonora a velocidad alta/media/baja 30/28/23 dBA, potencia sonora en refrigeración 46 dBA, dimensiones 575x250x575 mm, peso 12 kg, diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 1/2", con válvula de expansión electrónica EEV, control independiente de las lamas deflectoras, bomba para elevación de condensados, sensor de humedad y ventilador con motor BLDC; panel decorativo para unidad interior de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo PC4SUFMAN. Regulación: control remoto avanzado, modelo MWR-WG00JN. Incluso elementos para suspensión del techo. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42sam044a |  | Ud | Unidad interior de aire acondicionado de cassette de 4 vías, sistema VRF, para gas R-410A, modelo Mini WindFree AM015NNNDEH/EU "SAMSUNG", alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica 1,5 kW, potencia calorífica 1,7 kW, consumo eléctrico en refrigeración 18 W, caudal de aire a velocidad alta/media/baja 8,2/7/6,3 m³/min, presión sonora a velocidad alta/media/baja 30/28/23 dBA, potencia sonora en refrigeración 46 dBA, dimensiones 575x250x575 mm, peso 12 kg, diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 1/2", con válvula de expansión electrónica EEV, control independiente de las lamas deflectoras, bomba para elevación de condensados, sensor de humedad y ventilador con motor BLDC. | 1 | 1075 | 1075
mt42sam048a |  | Ud | Panel decorativo para unidad interior de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo PC4SUFMAN "SAMSUNG", dimensiones 620x45x620 mm, peso 2,7 kg. | 1 | 295 | 295
mt42sam002a |  | Ud | Control remoto avanzado, modelo MWR-WG00JN "SAMSUNG". | 1 | 205 | 205
mt42sam900 |  | m | Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo | 3 | 0.8 | 2.4
mt35aia090aa |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 3 | 1.23 | 3.69
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 1603.09
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 0.875 | 23.74 | 20.77
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 0.875 | 21.9 | 19.16
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 39.93
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 1643.02 | 32.86
Coste de mantenimiento decenal: 469,25€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1675.88