## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Depósito enterrado.
Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero, de doble pared, con una capacidad de 30000 litros, para consumos colectivos.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento |  | Precio unitario |  | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020H |  | Ud |  | Depósito de gasóleo de chapa de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 30000 litros, para consumos colectivos, según UNE 62350. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 |  | 9555 |  | 9555
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 |  | 177.25 |  | 177.25
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 |  | 33.25 |  | 33.25
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca de carga, valvulería y accesorios de conexión para depósito de combustibles líquidos. | 1 |  | 96.55 |  | 96.55
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de depósito de combustibles líquidos enterrado. Incluso accesorios. | 1 |  | 85.55 |  | 85.55
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 1057. | 29.2 |  | 2.4 |  | 70.08
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor, según UNE-EN 1057. | 3 |  | 12.01 |  | 36.03
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 25 |  | 3.11 |  | 77.75
mt38dep021r |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para depósito de gasóleo de chapa de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 30000 litros, para consumos colectivos. | 1 |  | 372 |  | 372
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  |  | 10503.5
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq07gte010d |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo. | 3.459 |  | 88.48 |  | 306.05
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 306.05
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 13.378 |  | 22.74 |  | 304.22
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 13.378 |  | 20.98 |  | 280.67
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 584.89
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 |  | 11394.4 |  | 227.89
Coste de mantenimiento decenal: 348,67€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 11622.3
Referencia y título de la norma | [5 empty] | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 | [5 empty] | 1122010 |  | 1122010 |  | 1/3/4
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones