## Hoja 1
ICD020 | Ud | Depósito de superficie.
Depósito de gasóleo de superficie de chapa de acero, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 15000 litros, para consumos colectivos.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento |  | Precio unitario |  | Importe
1 |  |  | Materiales
mt38dep020w |  | Ud | Depósito de gasóleo de chapa de acero, de superficie, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 15000 litros, para consumos colectivos, según UNE 62350. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante imprimación de epoxi-poliamida y poliuretano blanco. Incluso tapón de drenaje y elementos de protección según normativa. | 1 |  | 3295 |  | 3295
mt38dep022a |  | Ud | Indicador de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 |  | 177.25 |  | 177.25
mt38dep023a |  | Ud | Interruptor de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 |  | 33.25 |  | 33.25
mt38dep024c |  | Ud | Conjunto de boca de carga, valvulería y accesorios de conexión para depósito de combustibles líquidos. | 1 |  | 96.55 |  | 96.55
mt43tco010ca |  | m | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 1057. | 13.78 |  | 2.4 |  | 33.07
mt35aia090ad |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 10 |  | 3.11 |  | 31.1
mt38dep027a |  | Ud | Tapa de registro de 40x40 cm, para inspección de depósito de combustibles líquidos de superficie. Incluso accesorios. | 1 |  | 39.5 |  | 39.5
|  |  |  | Subtotal materiales: |  |  |  | 3705.72
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq07gte010d |  | h | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo. | 2.649 |  | 88.48 |  | 234.38
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 234.38
3 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 8.338 |  | 22.74 |  | 189.61
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. | 8.338 |  | 20.98 |  | 174.93
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 364.54
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 |  | 4304.64 |  | 86.09
Coste de mantenimiento decenal: 614,70€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 4390.73
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 |  | 1122010 |  | 1/3/4
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones