## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 4 botellas (2 de servicio y 2 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP), según UNE 60712-3. | 4 | 6.27 | 25.08
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula antirretorno de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 4 | 2.36 | 9.44
mt43bbg010a |  | Ud |  | Colector metálico, para 4 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (2 de servicio y 2 de reserva), colocadas en línea. | 1 | 53.95 | 53.95
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas, según UNE-EN 13786. | 1 | 59.13 | 59.13
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 25.59 | 25.59
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 17.73 | 17.73
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 190.92
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de gas. | 2.5 | 23.74 | 59.35
mo109 |  | h |  | Ayudante instalador de gas. | 2.5 | 21.9 | 54.75
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 114.1
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 305.02 | 6.1
Coste de mantenimiento decenal: 28,00€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 311.12