## Hoja 1
IGD112 | Ud |  | Equipo de protección catódica, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado.
Equipo de protección catódica formado por 23 ánodos de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, colocados dentro de sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita y conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado en foso relleno con arena, de chapa de acero, con una capacidad de 4880 litros. Incluso cables de unión, caja de conexiones, soporte, accesorios y elementos de sujeción. El precio no incluye la obra civil ni el relleno.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43dep024b |  | Ud |  | Ánodo de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, de 60 mm de diámetro y 720 mm de longitud, de 4,1 kg, colocado dentro de un saco de algodón puro relleno con una mezcla de yeso y bentonita y conexionado a un cable unipolar de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, de 11 kg de peso total. | 23 | 159.36 | 3665.28
mt35cun030b |  | m |  | Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. | 27.7 | 0.97 | 26.87
mt43dep050 |  | Ud |  | Caja de conexiones formada por armario metálico, de 200x200x150 mm, grado de protección IP65, con puerta y cerradura de triángulo. | 1 | 67.82 | 67.82
mt43dep052 |  | Ud |  | Soporte de suelo para caja de conexiones, formado por pie, mástil de acero galvanizado de 1,5 m de longitud y base para fijación de armario. | 1 | 38 | 38
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 3797.97
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de gas. | 1.86 | 22.74 | 42.3
mo109 |  | h |  | Ayudante instalador de gas. | 1.86 | 20.98 | 39.02
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 81.32
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 3879.29 | 77.59
Coste de mantenimiento decenal: 356,12€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 3956.88