## Hoja 1
IOT010 | Ud |  | Puesto de control de red de rociadores.
Puesto de control de rociadores, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión embridada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado, para sistema de tubería seca. Incluso acelerador, compresor monofásico de 247 l/min de caudal y depósito de 50 litros de capacidad, alarma hidráulica con motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de agua.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pcr020f |  | Ud |  | Puesto de control de rociadores, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión embridada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado. | 1 | 2967.62 | 2967.62
mt41pcr021a |  | Ud |  | Acelerador con dispositivo antiinundación. | 1 | 982 | 982
mt41pcr022a |  | Ud |  | Trim para acelerador. | 1 | 286.09 | 286.09
mt41pcr023a |  | Ud |  | Accesorios para el mantenimiento del aire, con válvula de descarga. | 1 | 456.44 | 456.44
mt41pcr024f |  | Ud |  | Compresor de correa con asa y ruedas, de 865x370x690 mm, 247 l/min de caudal, depósito de 50 litros de capacidad, 10 bar de presión máxima, 1,5 kW de potencia, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. | 1 | 1093.23 | 1093.23
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarma hidráulica, con motor de agua y gong de aleación de aluminio. | 1 | 350.82 | 350.82
mt41pcr300i |  | Ud |  | Accesorios y piezas especiales para conexión de puesto de control de rociadores a red de distribución de agua. | 1 | 58.33 | 58.33
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 6194.53
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial 1ª fontanero. | 20 | 22.74 | 454.8
mo107 |  | h |  | Ayudante fontanero. | 20 | 20.98 | 419.6
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 874.4
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 7068.93 | 141.38
Coste de mantenimiento decenal: 3.388,85€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 7210.31