## Hoja 1
IOT020 | Ud |  | Detector de flujo.
Detector de flujo tipo paleta con retardo de hasta 90 segundos y dos contactos NA/NC, de 3" DN 80 mm de diámetro, para una presión máxima de trabajo de 31 bar. Incluso tubo protector y cables eléctricos.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41dfr010f |  | Ud |  | Detector de flujo tipo paleta con retardo de hasta 90 segundos y dos contactos NA/NC, de 3" DN 80 mm de diámetro, para una presión máxima de trabajo de 31 bar, según UNE-EN 12259-5. |  | 1 |  | 160.16 | 160.16
mt35aia090aa |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). |  | 5 |  | 1.23 | 6.15
mt35cun020a |  | m |  | Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. |  | 10 |  | 0.41 | 4.1
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 170.41
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial 1ª fontanero. |  | 0.5 |  | 22.74 | 11.37
mo107 |  | h |  | Ayudante fontanero. |  | 0.5 |  | 20.98 | 10.49
mo003 |  | h |  | Oficial 1ª electricista. |  | 0.25 |  | 22.74 | 5.69
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. |  | 0.25 |  | 20.98 | 5.25
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 32.8
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 203.21 | 4.06
Coste de mantenimiento decenal: 97,42€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 207.27
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12259-5:2002 |  |  |  |  | 172003 |  | 192005 |  |  | 1
Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones