## Hoja 1
IEX025 | Ud | Interruptor en carga, modular.
Interruptor en carga, bipolar (2P), intensidad nominal 125 A, tensión de aislamiento (Ui) 500 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 6 kV, intensidad de cortocircuito (Icw) 2500 A durante 1 s.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt35ase711kh |  | Ud | Interruptor en carga, bipolar (2P), intensidad nominal 125 A, tensión de aislamiento (Ui) 500 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 6 kV, intensidad de cortocircuito (Icw) 2500 A durante 1 s, vida útil en vacío 50000 maniobras, vida útil en carga 2500 maniobras, de 36x82x70 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-3. | 1 | 112.52 | 112.52
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 112.52
2 |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.268 | 22.74 | 6.09
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 6.09
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 118.61 | 2.37
Coste de mantenimiento decenal: 6,05€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 120.98