## Hoja 1
IFW070 | Ud | Arqueta.
Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 100x100x150 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la válvula.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt10hmf010rRb |  | m³ | Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 0.329 |  |  | 115.86 | 38.12
mt04lpv010a |  | Ud | Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | 238 |  |  | 0.37 | 88.06
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.063 |  |  | 1.5 | 0.09
mt09mif010ca |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 0.149 |  |  | 53.48 | 7.97
mt09mif010la |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 0.197 |  |  | 73.55 | 14.49
mt11arf010g |  | Ud | Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. | 1 |  |  | 98.29 | 98.29
mt01arr010a |  | t | Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. | 2.574 |  |  | 11.5 | 29.6
|  |  |  | Subtotal materiales: |  |  |  | 276.62
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq01ret020b |  | h | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.566 |  |  | 40.9 | 23.15
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 23.15
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial 1ª construcción. | 2.855 |  |  | 22.13 | 63.18
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. | 3.281 |  |  | 20.78 | 68.18
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 131.36
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 431.13 | 8.62
Coste de mantenimiento decenal: 21,99€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 439.75
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 771-1:2011+A1:2015 |  |  |  |  | 1062020 | 1062020 |  | 2+/4
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
EN 998-2:2016 |  |  |  |  | 1182020 | 1182020 |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones