## Hoja 1
IOD102 | Ud |  | Detector analógico.
Detector óptico de humos y térmico analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota, para instalación con canalización de protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo suplementario, base universal y elementos de fijación. El precio no incluye la canalización de protección de cableado.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pig520 |  | Ud |  | Detector óptico de humos y térmico analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota, según UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7. |  | 1 |  | 45.59 | 45.59
mt41pig550 |  | Ud |  | Base universal, de ABS color blanco, para detector analógico. Incluso elementos de fijación. |  | 1 |  | 14.55 | 14.55
mt41pig551 |  | Ud |  | Zócalo suplementario de base universal, de ABS color blanco, para instalación con canalización fija en superficie. |  | 1 |  | 7.76 | 7.76
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 67.9
2 |  |  |  | Mano de obra
mo006 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. |  | 0.537 |  | 23.74 | 12.75
mo105 |  | h |  | Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. |  | 0.537 |  | 21.9 | 11.76
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 24.51
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 92.41 | 1.85
Coste de mantenimiento decenal: 136,68€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 94.26
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 54-5:2000 |  |  |  |  | 142003 |  | 3062010 |  | 1
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.
EN 54-5:2000/A1:2002
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones